# Тема: « Электробезопасность»

- Действие электрического тока на человека. Виды электротравм.

- Перечислите и дайте характеристику основных факторов, влияющих на исход электропоражения?

- Перечислите последовательность и содержание действий при оказании до врачебной помощи пострадавшему от электротравмы.

- Привести схемы и аналитические выражения тока через человека, характеризующие опасность однофазного и двухфазного прикосновений в трехфазной сети с изолированной нейтралью.

- Анализ однофазного и двухфазного прикосновений человека в трехфазной сети с заземленной нейтралью. Привести схемы и аналитические выражения тока Ih.

- Защитное заземление: определение, область применения, принцип действия, защитные функции. Электрическая схема заземления.

- Явление при стекании тока в землю с полусферического заземлителя. Аналитические выражения для потенциала заземлителя, напряжения прикосновения, напряжения шага. Сопротивление заземлителя растеканию тока?

- Методы  контроля изоляции. Электрические схемы непрерывного контроля изоляции.

9. Виды изоляции, нормирование ее сопротивления. Понятие критического сопротивления изоляции.

- Зануление: определение, область применения, защитная функция, принцип действия, условия эффективности, требование к занулению, электрическая схема.

- Методика проектирования зануления. Назначение повторного заземлителя нулевого провода.

- Защитное отключение: определение, область применения, защитная функция, основные требования к защитному отключению.

- Компенсация емкостных токов через человека: область применения, защитные функции, принцип действия, выражение для тока Ih.

- Перечислите и охарактеризуйте технические средства обеспечения электробезопасности, которые могут применяться в трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью.

- Перечислите и охарактеризуйте технические средства обеспечения электробезопасности, которые применяются в трехфазных электрических сетях с заземленной нейтралью.

- Организационные меры обеспечения электробезопасности: обучение, проверка знаний, аттестация, условия производства работ в действующих электроустановках.

- Предложите в дополнение к защитному заземлению второй технический метод, обеспечивающий повышение уровня электробезопасности эксплуатации электроустановки в сети с изолированной нейтралью. Приведите общую принципиальную схему.

- Охарактеризуйте понятия и укажите пороговые значений ощутимого, неотпускающего и фибрилляционного токов частоты 50 Гц.

- Изложите классификацию помещений по степени опасности поражения электрическим током.

- Привести электрическую принципиальную схему зануления с повторным заземлением. Найти  ток через человека при прикосновении к корпусу электроприбора, оказавшегося под напряжением?

- Привести электрическую принципиальную схему зануления. Сравнить напряжения на корпусе поврежденного электроприбора: а) при отсутствии зануления и повторного заземления; б) при наличии только зануления; в) при наличии только повторного заземления

г) при наличии зануления и повторного заземления.

- Привести электрическую принципиальную схему защитного заземления. Сравнить напряжения на корпусе поврежденного электрооборудования при отсутствии и наличии защитного заземления.

- Привести электрическую принципиальную схему защитного заземления. Показать зависимость токов через заземлитель и через человека от удельного сопротивления грунта.

- Привести электрическую принципиальную схему компенсации емкостных токов. Зависит ли ток через человека в режиме полной компенсации: а) от емкости фаз относительно земли;

б) от сопротивления рабочего заземлителя?

- Привести электрическую принципиальную схему защитного зануления с повторным заземлением нулевого провода. Зависит ли ток через человека при прикосновении к корпусу электрооборудования, оказавшегося под напряжением от удельного сопротивления грунта?

- Каким образом необходимо выбрать и включить устройство защитного отключения, реагирующего на дифференциальный ток, в однофазной сети?

- Привести электрическую принципиальную схему  устройства защитного отключения, реагирующего на дифференциальный ток. От каких ситуаций защищает это устройство?

- Привести электрическую принципиальную схему устройства защитного отключения, реагирующего на дифференциальный ток (УЗОд). Какие устройства могут отключить поврежденное электрооборудование при попадании напряжения на зануленный корпус:

а) автоматический выключатель; б) УЗОд; в) оба устройства; г) ни одно из них.

- Привести электрическую принципиальную схему компенсации емкостных токов, векторную диаграмму токов в режиме полной компенсации и выражение для тока через тело человека при однофазном прикосновении.

# Тема: Защита от ЭМП радиочастот

- Изложите основные характеристики электромагнитных полей радиочастот и особенности их действия на человека.

- Перечислите и охарактеризуйте основные принципы и методы защиты от ЭМП радиочастот.

- Виды, принцип действия и особенности конструкций экранов для защиты от электромагнитных полей радиочастот.

- Методика расчета энергетической нагрузки при облучении ЭМП в свободном пространстве.

- Принципы нормирования ЭМП радиочастот и методы контроля интенсивности излучения.

- Из каких материалов выполняются отражающие экраны, используемые для защиты от электромагнитных полей СВЧ диапазона? Выбрать от чего зависит толщина экранов:

а) от времени работы человека с источником излучения; б) от материала экранов; в) от коэффициента направленности излучения на рабочее место.

# Тема: Защита от вибраций

- Изложите основные характеристики вибраций и их влияние на человека.

- Нормирование вибраций. Зависимость виброскорости от возмущающей силы и сил сопротивления.

- Охарактеризуйте  способы защиты от производственных вибраций.

- Охарактеризуйте принципы защиты от вибраций: виброгашение, вибропоглощение и виброизоляцию.

Тема: Защита от шума

- Изложите основные характеристики производственного шума и его влияние на работающих.

- Нормирование шума, методика и средства измерения.

- Изложите методику акустического расчета отражающих экранов.

- Изложите принципы и методы защиты от производственных шумов.

# Тема: Воздух рабочей зоны

- Нормирование параметров микроклимата в рабочих помещениях.

- Классификация и нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- существующие системы вентиляции, область их применения и требования к ним.

- Методика проектирования вентиляции для удаления избыточного тепла.

- Методика проектирования общеобменной вентиляции для удаления вредных веществ из воздуха рабочей зоны.

- Способы защиты воздуха рабочей зоны от вредных паров и газов.

- Методика проектирования местной вентиляции для удаления вредных веществ из воздуха рабочей зоны.

- Привести методику расчета общей механической вентиляции. От чего зависит скорость движения воздуха в воздуховодах?  И ее допустимые значения?

# Тема: "ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА"

- Изложите методику расчета категории тяжести труда.

# ТЕМА: "ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ"

- Перечислите и дайте определения основным  количественным  и  качественным  показателям освещения.

- Изложите принцип нормирования искусственного  и естественного освещения.

- Изложите методику  проектирования комбинированного  искусственного освещения.

- Перечислите и дайте характеристику  основных  систем и видов освещения. Область их применения, достоинства и недостатки.

- Изложите  методику проектирования естественного освещения.

ТЕМА: "ПРАВОВЫЕ  И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА"

- Основы законодательства РФ в области охраны труда.

2.   Организация охраны  труда  на предприятии. Права, обязанности  и   ответственность должностных лиц и работников.

- Понятие опасных и вредных производственных факторов, несчастного  случая и профессионального заболевания. Порядок расследования и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Показатели  травматизма.

- Система  стандартов безопасности труда  в области охраны труда.

- В сети с занулением: Uф = 220 В, Zн.пр. = 0,6 0м, ф.пр. = 0,3 Ом, Zт/3=0. Найти  ток короткого замыкания, ток через тело человека и напряжение прикосновения.

2.   Определить сопротивление нулевого защитного провода в схеме зануления,

при котором срабатывает предохранитель. Uн = 220 В, Iном. = 50 А.

- Понижающий трансформатор 220/36 В подключен к сети с заземленной нейтралью. Произошло  двойное замыкание: между обмотками этого трансформатора и на корпус паяльника. Оценить опасность прикосновения к корпусу. Uн = 380 В, Zф.пр. = 0, 5 Ом, Z н.пр. = 1 Ом.

- Определить полное сопротивление петли Zn , исходя из условия срабатывания защиты. В качестве защиты применяется плавкая вставка на 50 А. Uном. = 380 В.

- Сравнить токи через человека при однофазном прикосновении к электроустановке при наличии и отсутствии компенсации. Uн = 650 В, Сиз.= 0,5 мкф, Rh = 2 кОм, Gиз. пренебречь, Rk = 5 Ом. Предложить способы обеспечения безопасности в случае однофазного прикосновения.

- Сравнить токи через человека при однофазном прикосновении к электроустановке с изолированной нейтралью при наличии и отсутствии компенсации емкостного тока. Rк = 5 Ом, Rиз. = 10 кОм, Сиз. = 5 мкф, Uн = 380 В, Rh = 1 кОм. Дать заключение о способах обеспечения безопасности в случае однофазного прикосновения.

- Определить значение тока через человека при компенсации в сети с Uф = 220 В, Rиз. = 30 кОм, Сф = 3мкф, Rк = 10 Ом.

- Определить сопротивление изоляции в сети с компенсацией емкостного тока, обеспечивающей безопасность человека. Uн = 660 В, время срабатывания защиты 0,5 с, Сиз. = 5мкф, Rк = 15 Ом.

- В какой сети более эффективна компенсация емкостного тока: 1) Rиз = 50 кОм, Сиз = 1 мкф, 2) Rиз = 20 кОм, Сиз = 1 мкф, Uн = 380 В. Показать аналитически и с помощью векторных диаграмм. Rк = 5 Ом.

- Определить наименьшее безопасное сопротивление изоляции при однофазном прикосновении в сети с изолированной нейтралью с Uф = 380 В при времени прикосновения Т = 1 с, Сф=0.

- Найти наименьшее значение фазного активного сопротивления изоляции Rф при Сф = 0, при котором ток через человека не превысит 10 мА (однофазное прикосновение). Привести схему, соответствующую условию задачи.

- Электроустановка, питающаяся  от сети с изолированной нейтралью защищена УЗО, реагирующим на ток утечки на землю. Определить допустимое время и ток срабатывания устройства, если Uф = 220 В, Сиз =  0,  Rиз = 20 кОм.

- Как изменится ток через тело человека при однофазном прикосновении в сети с изолированной нейтралью (Uф = 220В, Rф = 20 кОм) при подключении к каждой фазе емкости  С = 2 мкф.

- Определить напряжение прикосновения и шаговое напряжение на расстоянии 0,8 м от полусферического заземлителя радиусом 0,2 м, если Iз = 300 А, = 100 ом м. Предложить методы снижения Uпр. и Uш.

- Определить на каком расстоянии от полусферического заземлителя Uпр = 6 В, если Uн = 660 В, Rиз = 3кОм,  = 250 Ом м, Сиз = 0,  r = 0,3 м.

- Определить на каком расстоянии от полусферического заземлителя (r = 0,6 м) Uпр = 6 В, если Uф = 380 В, R = 20 кОм, Сиз = 0,  = 50 Ом м.

- Определить напряжение прикосновения и  шаговое напряжение на расстоянии 1 м от полусферического заземлителя  (r = 0,3), если 1з = 100 А. Р = 60 Ом м. Изложить  методы снижения Uпр и Uш.

- Определить безопасное расстояние от источника СВЧ излучения для работы без экрана, если: Р = 25 Вт, Т = 15 мин, G = 250.

- На каком расстоянии от антенны РЛС СВЧ диапазона можно разместить рабочее место для работы в течение 8 часов, если мощность излучения Р = 100 Вт,  направленность излучения в режиме сканирования G = 1.

- Оценить необходимость звукоизоляции двух источников шума по l = 70 дб каждый,              f = 1000 Гц, помещение – лаборатория.

- Рассчитать комбинированное освещение на рабочих местах, если Екомб. = 1 000 лк, Еусл = 200 лк,  S=200  м2,  =0,5.

- Рассчитать необходимое количество воздуха для вентиляции монтажного участка, на котором производится пайка электронных схем. Количество  р.м – 50, количество паек на 1 р.м.  в час – 30. При одной пайке расходуется  припоя ПОС – 60 – 0,5 г и канифоли – 1 г (испаряется олова – 2 %, свинца –  0, 5 %, канифоли – 90 %).

- Определить мощность вентилятора  для удаления избыточного тепла из помещения (Р = 16 кВт). Число работающих – 5 человек, площадь окон на юг – 20 м2, плотность воздуха  J = 1,29 кг/м3, разность температур  удаляемого и подсасываемого воздуха 10 С, окна выполнены с двойным остеклением, Н = 200 Па.